Приложение

1 Описание программы АРМ оператора ЦСПВ

Программа - Автоматизированое Рабочее Место (АРМ) предназначена для  оперативного контроля состояния ТП оператором ЦСПВ или механиком ОУСа по следующим параметрам:

1. Сопротивление изоляции фидеров относительно земли (R из);

2. Входное сопротивление фидеров  (Z вх);

3. Напряжения трех программ проводного вещания (ППВ1 ППВ2 ППВ3);

4. Состояние четырех датчиков которые могут иметь произвольное назначение

Программа позволяет видеть мгновенные значения измерений либо в виде графиков видеть изменения параметров системы во времени, данные (протокол) могут накапливаться за длительный срок до года и более.

Имя файла программы TP.EXE

Отображение информации на дисплее компьютера функционально разделено на окна  (части экрана),которые могут появляться или убираться с экрана по логике работы.

Основное окно представлено на Рис. 13., на центральной части окна отображается краткое состояние всех ТП города в виде прямоугольников выделенных цветом.

Текущая наблюдаемая ТП окружена рамкой (движение рамки осуществляется с помощью клавиш со стрелками), в низу экрана расположено окно показывающее расширенное состояние текущей ТП, справа на диаграмме показано положение текущей записи в файле протокола. Рис 1.

Основное окно. Рисунок 2

Положение текущей записи в файле протокола можно определить по диаграмме в специальном окне в правой стороне экрана.

- на верхней полке окна указана дата первой записи в протоколе

- шкала показывает процентное положение текущей записи       относительно начала протокола

- движение по протоколу:	PgDn на следующую запись                                         PgUp на предыдущую запись                                   Ctrl+PgDn на следующие 50 записей

Ctrl+PgUp на 50 предыдущих записей

Home в начало протокола

End  в конец  протокола

- следует иметь ввиду, что во время просмотра файла  протокола другая программа продолжает заносить в него следующие записи, поэтому для просмотра последних (новых) записей нужно «обновить» отображение нажав сначала

Home затем End

- на нижней полке указана дата последней записи

2 Измерение изоляции:

При отображении значений R из. учитываются два пороговых значения которые определены в файле инициализации как переменные  HighRiz и LowRiz.

Поскольку при сопротивлении изоляции больше 100 кОм увеличивается погрешность измерения, то имеется возможность 'обрезать' показания превышающие этот порог

Например: если переменная HighRiz=400 ,то измерения больше 400 кОм отображаются как  >400 .

Параметр LowRiz показывает ниже какого предела измерение можно считать аварийным ,например при LowRiz= 10 измерение R = 9 будет считаться аварийным.

В случае если какой нибудь фидер сильно замыкает на землю и измерение остальных фидеров не возможно, то отображается только аварийный фидер на месте остальных показаны пустые позиции выделенные предупреждающим цветом. Рис. 3.

Рисунок 3.

3 Измерение входного сопротивления:

Для Zвх существует два порога отображения , это процентные коефициенты  KoefZvhW и KoefZvhA которые тоже определены в файле инициализации.

Первый коэффициент -- зона предупреждения (желтая зона) , если значение измерения отклонилось от нормы на больший процент чем определено KoefZvhW, то показания отображаются цветом предупреждения (желтым).

Второй коэффициент -- зона аварии (красная зона), если значение измерения отклонилось от нормы на больший процент чем определено KoefZvhA, то показания отображаются цветом аварии (красным).

Допустим границы контроля Zвх определено как: KoefZvhW=60%  и  KoefZvhA=80%

Аварийное состояние. Рисунок 4

Например: при норме Zвх = 100 Ом и при частичной потере нагрузки, приведшей  к повышению Zвх до 160 Ом мы попадем в зону предупреждения (желтую), значение Zвх = 180 Ом будет интерпретировано как авария фидера поскольку мы попадаем в красную зону.

При нажатии на клавишу [Enter] можно увидеть подробное состояние ТП  Рис. 5.

Рисунок 5

Программа имеет два режима работы : ремим просмотра данных в файле протокола в этом режиме доступны все возможности АРМа поиск, графики и режим контроля который вызывается по клавише F3.

В правой стороне экрана появляется это мигающее окно                   АРМ ждет появления следующей записи и отображает только краткие         состояния всех ТП и расширенное состояние текущей ТП.

Для вызова тех или иных функций реализован режим меню которое вызывается клавишей F2.

Вид его следующий:

Режим просмотра файлов. Рисунок 6

4 Выбор файла протокола

Текущий файл протокола TPS.CPR создается автоматически и АРМом

(программой TP.EXE) выбирается по умолчанию.

Обычно на ЦСПВ файл протокола создается размером на месяц, в начале следующего месяца АРМ копирует текущий файл протокола в архивную копию в файл tpsNN.cpr  , где NN - номер прошедшего месяца.

Например: протокол за февраль будет находиться в файле tps02.cpr.

На рисунке 20 представлен вид окна для выбора протокола за нужный месяц.

Выбор протокола. Рисунок 7

5 Анализ работы ГРТУ за произвольный период времени

Имеется возможность проанализировать состояние всех ТП начиная с текущей записи до конца протокола (если находитесь в конце протокола – берутся последние 600 записей) и выдать результат в виде текстового файла ANALIZ.TXT

Пример которого представлен на рисунке 8.

Вызывается комбинацией клавиш Ctrl+F2.

Анализ работы линий РФ. Рис. 8

Здесь показано сколько процентов времени в течение выбранного интервала времени ТП находилась в аварийном состоянии.Показано по какой причине была авария и исправлено ли состояние ТП сейчас (в конце протокола). Ниже указан аварийный фидер и причина неисправности.

6 Графики - измерения и индикация

После выбора этого пункта появляется дополнительное окно представленное на Рис.20. Здесь Вы можете выбрать тип измерения или индикации.

Логически графики разбиты на три группы:

- ИЗМЕРЕНИЯ по ТП,

- ИНДИКАЦИЯ по ТП,

- ИНДИКАЦИЯ по всем ТП.

В группе ИЗМЕРЕНИЯ показываются реальные числовые показания.

В группах ИНДИКАЦИЯ показываются состояния параметров по принципу: исправен или неисправен.

График измерения и индикации. Рисунок 9

Здесь же можно оперативно перейти на другую ТП или быстро оценить как доставляется звук на ТП Рис.10.

Звуковая таблица по ТП. Рисунок 10.

Графики отображаются следующим образом: если Вы находитесь в конце протокола или на расстоянии от конца протокола менее чем 600 записей,  то отображаются последние 600 записей , иначе отображаются записи  начиная с текущей. Если измерения по каким либо причинам не поступали то  отображаются старые значения серым цветом.

Движение по графику 'мелким' шагом осуществляется по комбинации

клавиш Ctrl и «←» или «→».

В заголовке графика указано:  Номер ТП , вид измерения ,время записи, диаграмма показывающая процентно количество записей до конца протокола.

Например:  ТП:12 R изол [кОм] Логарифмическая (03/18:12  R=67) ██████░░░░░░░░

Перед выводом первых трех графиков на экран выводится памятка по цветам, в последующем она не показывается.

Памятка по цветам. Рисунок 11

Пример графика измерений изображен на Рис.11. На графике измерений показывается изменение амплитуды измерения по времени. По вертикальной шкале показаны четыре интервала измерений. По горизонтальной шкале показываются метки времени с интервалом в один час. Время отображается в формате:

Месяц/Час: Минута и соответствует метке на шкале находящейся над знаком.

7 Управление ОУСами

Дополнительные возможности позволяют оператору ЦСПВ общаться с нужным ОУСом.

Можно «попросить» ОУС помолчать нужное время, в течение этого времени ОУС не будет посылать данные на ЦСПВ по линии обратного контроля, что даст возможность оператору проконтролировать ОУС на слух Рис 25.

Отключение звукового сигнала. Рисунок 12

.

Функция «Установить время» позволяет установить на ОУСе нужное время с ЦСПВ.

# Система диагностики и управления ТП-Центр.

Технические параметры аппаратуры

- Обнаружение перегорания предохранителей либо обрывов фидеров

- Обнаружение понижения сопротивления изоляции распределительных фидеров ниже критического порогового значения 5 кОМ.

- Измерение сопротивления изоляции распределительных фидеров в двух режимах

-при суммарном сопротивлении изоляции РФ ТП более 500 Ом, предел измерения сопротивления изоляции каждого из фидеров от 1 кОм до 75 кОм с точностью +/- 15%.

-при суммарном сопротивлении изоляции РФ ТП менее 500 Ом, но более 100 Ом, предел измерений фидеров от 1 кОм до 10 кОм с точностью +/- 20%

4. измерение входного сопротивления каждого из фидеров на звуковых частотах первой программы при уровне напряжения сигнала не ниже 40 В, диапазон измерения от 50 Ом до 1 кОм с точностью +/- 20%.

5. Периодичное измерение максимальных уровней трёх программ

-уровень первой программы до 240 В с точностью +/- 20%

- уровень второй и третьей программ до 50 В с точностью +/- 20%.

Аппаратура «ТП-Центр» представляет собой аппаратно-програмный комплекс, являющийся полностью электронной схемой, которая включает в себя следующее оборудование:

Оборудование устанавливаемое на ТП

- блок датчиков БД

- измерительный и коммутационный блок БКТП

Оборудование устанавливаемое на ОУСе

- блок приёма сигнала БПС

-персональный компьютер ПК (не ниже МХ 133)

- блок коммутации и передачи сигналов БКПС-О

Оборудование устанавливаемое на ЦСПВ

- блок сопряжения с линиями БСЛ

- блок коммутации и передачи сигналов БКПС-Ц

- персональный компьютер ПК (не ниже МХ 133)

- Программный комплекс БКТП предназначен для ручного управления  работой блока контроля и состоит из программного обеспечения микроконтроллера БКТП и программного обеспечения host-компьютера. В качестве host-компьютера используется IBM-совместимый компьютер (AT286 и старше), имеющий в составе последовательный коммуникационный порт, обеспечивающий скорость обмена 115200 бод.

# - Рабочая панель

Центральное окно "Сообщения" предназначено для отображения всей  информации, поступающей с микроконтроллера БКТП.

Нижнее окно "Режим" предназначено для индикации текущих режимов работы БКТП.

Верхнее окно "Регулировка" активируется только при установке  с клавиатуры режима регулировки параметров блока контроля.

Окно "Прием" (в модификациях блоков БКТП с приемником обратной связи) предназначено для индикации процесса приема информации с ЦСПВ (см.команду <SHIFT+F3>).

В верхней левой части панели индицируется номер версии программного обеспечения host-компьютера; номер, тип и скорость работы

последовательного порта, используемого для связи с микроконтроллером.

В нижней части панели отображаются команды горячих клавиш.  Существует три набора горячих клавиш:

основной,

регулировочный (при нажатой клавише <CTRL>),

отладочный (при нажатой клавише <SHIFT>).

Примечание: микроконтроллер интерпретирует команды в моменты              времени между измерениями, поэтому между нажатием командной клавиши и выполнением заданной команды может возникнуть задержка до 5 секунд.

- Измерительный и коммуникационный блок БКТП предназначен для обработки сигналов полученных от блока БД, либо от других источников электрических сигналов, при условии, что эти сигналы по уровню, частотным параметрам и динамическому диапазону соответствуют аналогичным характеристикам сигналов, выдаваемых блоком датчиков, и передачи результатов по магистральному фидеру (МФ) через трансформатор ввода на ОУС, либо через соединительную линию обратного контроля непосредственно на ЦСПВ.

- Блок приема сигналов с магистральных фидеров БПС служит для преобразования сигналов от трансформаторов съема с МФ в сигналы логических уровней.

# - Основной набор команд

<F1> - краткая подсказка. Выход из режима подсказки происходит по нажатию любой клавиши.

<F2> - калькулятор. Активируется, если в рабочем каталоге установлена программа menucalc.exe. Управление и выход из калькулятора осуществляется его внутренними командами.

<F3> - контроль метрологической информации. Эта команда разрешает передачу данных с БКТП по коммуникационному порту ASCI0 и вывод потока данных в окно "Сообщения". В окне "Режим" появляется подтверждение "Отображение включено".

Примечание: при запуске программы отображение выключено.

<F4>..<F6> -  выбор измеряемых параметров. В режимах измерения фидера перебираются от 1-го к 10-му. В окне "Режим" выводится подтверждение перехода в заданный режим измерения. Послепереключения режима данными клавишами измерения начинаются всегда с первого фидера.

<F4> - измерение R изоляции и Z входного.

<F5> - измерение только R изоляции.

<F6> - измерение только Z входного.

Формат вывода для R изоляции:

'Фдр:' Ф  '<Rизоляции>'  MX  K

msg1 'Iср:' I  'Uср:' U  'Riz:' r1 'ом*E2' r0 'кОм'

где Ф   -номер фидера, MX  -содержимое регистра мультиплексора в 16-ричном формате, K   -градуировочный коэффициент Kriz для данного фидера, msg1-режим работы измерительного усилителя (высокое усиление или малое усиление),

I   -амплитудное значение тока на землю в единицах АЦП,

U   -амплитудное значение напряжения генераторав единицах АЦП, r1  -значение R изоляции в сотнях Ом,  r0  -округленное значение R изоляции в кОм.

Если измеренное значение I равно 0, выдается сообщение '* Нет Imax ',        при этом измерение значения U не отменяется.  Для значений R изоляции текущего фидера менее 100Ом или менее 500Ом выдается соответствующее сообщение.

Если за цикл измерения десяти фидеров было зафиксировано аномальное состояние всей системы фидеров (значение суммарного R изоляции менее 100 Ом или менее 500 Ом, или пульсации напряжения генератора        более 30 %), после информации о последнем фидере выдается соответствующее сообщение.

Формат вывода для Z входного:

# 'Фдр:' Ф  '<Zвходное>'  MX  K  'I:' I  'U:' U  'Rin:'r 'Ом'

где Ф   -номер фидера, MX  -содержимое регистра мультиплексора в 16-ричном формате,

K   -градуировочный коэффициент Kzin для данного фидера,

I   -среднее значение тока через фидер в единицах АЦП,

U   -среднее значение напряжения на фидере в единицах АЦП,

r   -значение Z входного в сотнях Ом.

Если измеренное значение U или I меньше пороговых значений, выдается сообщение ' Нет напряжения!' или 'Малый ток!', и текущее измерение прерывается.

Если зафиксировано какое-либо нетиповое значение тока или        напряжения, в конце строки вывода индицируется символ '*'.

При работе микроконтроллера в режимах измерения БКТП периодически (примерно через 70 сек) передает данные на ОУС.

В окне "Сообщения" при этом отображается размер пакета,        индицируется передача каждого пакета и суммарный размер сообщения в канале связи.

Выводятся также измеренные значения уровней ППВ.

При включении питания и в режимах измерения периодически        (примерно через 1 час) микроконтроллер производит самопроверку блока в последовательности от 10-го к 1-му фидеру и, если включен режим отображения, выводит в окно "Сообщения" информацию о результатах измерения эталонных резисторов.

Для модификаций БКТП с приемником обратной связи при приеме пакета в окне "Сообщения" выводится следующая информация: П:pp - принят пакет для нас на программный порт pp, тип запроса:

ЧК- ЧтениеКонфигурации,

ЧП- ЧтениеПараметров,

ЗП- ЗаписьПараметров,

ЧЛ- ЧтениеЛинии,

ЗЛ- ЗаписьЛинии.

ПкАдрЧжtt_nn_dd - приинят чужой пакет сверху для ТП N tt,  устройство N nn, направление dd,

<F7>- включить режим последовательного измерения всех фидеров.

В окне "Режим" появляется подтверждение "Все фидера".

При запуске программы включен именно режим измерения всех фидеров.

<ALT>+<Fn> - включить режим измерения только фидера n.

В окне "Режим" появляется подтверждение "Выбрали один фидер".

При измерениях на одном фидере допускается переключение режимов измерения клавишами F4..F6. Переход к измерениям всех фидеров производится нажатием клавиши F7.

<F8> - посмотреть параметры блока, хранящиеся в системной области флеш-памяти. Индицируется: серийный номер блока (если 0- параметры блока во флеш-памяти не установлены), избыточность (0-  нет корректирующих сегментов в пакете, 7-  корректирующий сегмент после каждых 7 информационных, 14- корректирующий сегмент после каждых 14                          информационных сегментов), кратность передачи- разрешенное число повторов расширенного пакета данных до получения квитанции от ЦСПВ,        датчики уровня- количество каналов для подключения датчиков измерения непосредственного уровня сигнала, наличие градуировочных коэффициентов во флеш-памяти (есть- блок оттестирован, нет-  блок не оттестирован: используются начальные значения коэффициентов), наличие приемника обратной связи в составе блока (при этом после основного пакета данных передается с квитированием расширенный пакет данных датчиков и каналов управления), пороговые значения для первых 16 каналов 32-канального измерителя уровней, способ передачи данных на ОУС (без программной модуляции или с программной модуляцией).

# Версия ПО микроконтроллера

- для блоков с 4-канальным датчиком  <TeleMt_ver 3.15-Kursk>

- для блоков с 64-канальным измерителем уровней <TeleMt_ver 5.14-Omsk (ред 4.05.00)>, системные дата и время от последнего перезапуска контроллера       в формате День__Час:Мин:Сек.

<F9> - выход в системный монитор микроконтроллера (команды монитора приведены ниже). При возврате из монитора в режим телеметрии отображение отключено, при необходимости включается командой клавиши F3.

<ESC> -завершение работы. Микроконтроллер автоматически переводится в режим измерения R изоляции и Z входного и прекращает передавать данные host-компьютеру.

# - Регулировочный набор команд

<CTRL>+<F2>:<CTRL>+<F3> -  включение/выключение режима автоматической юстировки датчиков (каналов измерения) соответственно R изоляции или Z входного.

В окне "Режим" выводится подтверждение перехода в заданный режим юстировки. Обработка начинается всегда с последнего (10-го) фидера.

Формат вывода аналогичен формату, используемому в режимах измерения. Различие заключается в том, что после 4-кратного повторения измерений на каждом фидере вычисляется и выводится значение градуировочного коэффициента для данного фидера (данного измерительного канала).

После юстировки всех фидеров (каналов) значения коэффициентов сохраняются во флеш-памяти, о чем выводится соответствующее сообщение, и происходит автоматический переход в режим измерения.

При необходимости досрочно прервать юстировку используется нажатие клавиш режима измерения(F4..F6) или повторное нажатие клавиш юстировки. При этом в системной области флеш-памяти остаются старые значения, вновь вычисленные значения коэффициентов не сохраняются. В окна "Сообщения" и "Режим" выводится предупреждение о том, что значения коэффициентов в ОЗУ испорчены, рекомендуется перезапустить микроконтроллер.

<CTRL>+<F5>:<CTRL><F6> -  включение/выключение режима регулировки каналов измерения соответственно R изоляции или Z входного.

В окне "Режим" выводится подтверждение перехода в заданный        режим регулировки. Обработка начинается всегда с последнего фидера (последовательность перебора от 10-го к 1-му).

Формат вывода аналогичен формату, используемому в режимах измерения.

<CTRL>+<F5> - R изоляции:  ко всем каналам автоматически подключается эталонный резистор Ret= 5.1 KOm.

В окне "Регулировка" индицируются ориентировочные значения регулируемых параметров:

'Iср= 250..550   Uср= 300..650   R= 50..52*E2'.

<CTRL>+<F6> - Z входное: включается измерительный звуковой генератор тока.

В окне "Регулировка" индицируются ориентировочные значения регулируемых параметров:

'U= 50..60   I= 250..350   Rin= 95..105 Ом'

'Ku= 7  1/В',

где Ku- коэффициент пересчета напряжения,  U - уровень наводок при отключенной трансляционной сети.

Для выхода из режима регулировки используется нажатие клавиш режима измерения(F4..F6) или повторное нажатие клавиш регулировки.

Примечание: В режиме регулировки допускается использование команд выбора одного фидера (ALT+Fn) и выбора всех фидеров (F7).

<CTRL>+<F7> -  включение/выключение режима регулировки измерения уровней ППВ.

Непрерывно измеряются значения уровней ППВ и определяются максимальные значения на интервале 0.5 сек.

Эти значения выводятся в окно "Сообщения" (для 1 программы - в Вольтах, для 2 и 3- в миллиВольтах).

В окне "Регулировка" индицируются ориентировочные значенияуровней: 'Ур.ППВ1=310 В  Ур.ППВ2=7500 мВ  Ур.ППВ3=7500 мВ'.

Для выхода из режима регулировки используется нажатие клавиш режима измерения(F4..F6) или повторное нажатие клавиши регулировки.

<CTRL>+<F10> -  установка параметров блока.

Открывается окно "Параметры", и ожидается ввод параметров        с клавиатуры. Ввод каждого параметра завершается по нажатию клавиши <ENTER>.

"Серийный номер" :

вводится номер устройства (номер ТП).

"Приемник обр_св." (0- в состав блока не входит приемник обратной связи; 1- в состав блока входит приемник, после основного пакета данных передается расширенный пакет):  вводится 0 или 1.

"Избыточность [0, 7, 14]" ( количество информационных сегментов, после которых добавляется корректирующий сегмент при передаче пакета данных): вводится 0 (нет избыточности), 7 или 14.

"Кратность передачи [1..3]" ( максимальное число повторов передачи расширенного пакета данных до получения квитанцииот ЦСПВ): вводится выбранное число повторов.

"Кол.датчиков уровня  [1..32]: "(количество датчиков, предназначенных для непосредственного измерения уровня сигнала): вводится необходимое количество датчиков.

"Запись во flash":

вводится <ENTER>, если параметры введены верно, или <ESC> приотказе от установки параметров.

Нажатие клавиши ENTER инициирует передачу данных в микроконтроллер, выводятся сообщения

"Модификация системного банка флеш"

"..Закончили".

Нажатие клавиши ESC прервет процесс установки параметров; в микроконтроллере останутся старые параметры, хранящиесяв системной области данных флеш-памяти.

Примечание: установка новых параметров блока не меняет значений юстировочных коэффициентов во флеш-памяти.

- Дополнительный набор команд

<SHIFT>+<F1> - имитация передачи на ОУС.

Команда предназначена для отладки программного обеспечения ОУСа и ЦСПВ.

Поток передачи на ОУС переключается на последовательный портASCI0 микроконтроллера, который предназначен для связи с host-компьютером.Микроконтроллер прекращает прием команд и вывод сообщений для host-компьютера и переключает порт ASCI0 на низкую скорость передачи.

В окне "Режим" выводится подтверждение перехода в заданный        режим отладки.

Выход из данного режима производится только перезапуском .

<SHIFT>+<F3> - прием данных по каналу связи ЦСПВ -> ТП.

Команда предназначена для управления режимом отображения  процесса приема (при запуске программы отображение включено). Информация выводится в окно "Прием" в правой нижней части рабочей панели.

В верхней строке окна индицируются

- номер канала (0- последовательный порт ASCI1),

- избыточность в принятом пакете (1- избыточность 14- избыточность 7),

- ошибки четности в принятых байтах(символы 'e' и 'd').

# В строке для активного канала приема индицируются

- корректно принятые пакеты данных и квитанции (прямоугольник),

- ошибки в канальном заголовке пакета (символ '?'),

- ошибки контрольной суммы пакета (символ 'P').

Прием пакета сопровождается сверхкоротким звуковым сигналом.

Повторное нажатие данного сочетания клавиш закрывает окно вы вода информации о приеме, но не останавливает собственно прием.

Команда используется в модификациях блоков БКТП с приемником обратной связи.

<SHIFT>+<F4> - непрерывная бесформатная передача по последовательному порту ASCI1.

Команда предназначена для проверки процедуры передачи на ОУС.

Микроконтроллер передает по коммуникационному порту ASCI1 последовательности из 4-х пакетов по 128 идентичных байт        (с задержкой между последовательностями 0.1 сек),представляющие собой модулированный меандр.

Параллельно осуществляется прием в кольцевой буфер по этому же порту.

Формат вывода:

# <Передано байт в пак> <Принято байт> <Регистр сост-я ASCI1>

<Передано байт всего>

Выход из данного режима производится только перезапуском микроконтроллера.

<SHIFT>+<F5> - непрерывная форматная передача по порту ASCI1.

Команда предназначена для проверки процедуры передачи на ОУС.

Микроконтроллер передает по коммуникационному порту ASCI1        идентичные пакеты данных с тройным повтором в штатном формате телеметрической системы с задержкой между пакетами 0.5 сек.

Формат вывода:

# <Инф.длина пак> <Символ пак> <Канал.длина> <Регистр сост-я>

Выход из данного режима производится любой командой с host -компьютера.

<SHIFT>+<F7> -  программирование встроенных команд управления.

Открывается окно "Запись команды", и ожидается ввод номера команды и составляющих ее инструкций с клавиатуры.

"Номер команды" (1..32):

вводится номер команды.

"Инструкции": инструкции вводятся в 16-ричном формате (см.Приложение 2) и разделяются запятыми или пробелами.

При превышении максимального размера командной строки или недопустимом номере команды выдается сообщение "Ошибка команды", по нажатию любой клавиши происходит прерывание режима программирования.

После завершения ввода инструкций сформированная командная выводится в окно (для окончательного контроля).

"Запись во flash":

вводится <ENTER>, если параметры введены верно, или <ESC> при отказе от программирования.

Нажатие клавиши ENTER инициирует передачу данных в микроконтроллер, выводятся сообщения

"Запись команды в флеш"

"..Готово";

Нажатие клавиши ESC прервет процесс программирования.

<SHIFT>+<F8> - чтение  датчиков.

Команда предназначена для проверки многоканального цифровогоизмерителя уровней сигналов.

В окне "Регулировка" открывается бокс выбора канала.

Клавишами <Стрелка вверх>, <Стрелка вниз> выбирается нужныйметрологический канал (0..63) или группа каналов (A0- каналы..31, A1- каналы 32..63). Нажатие клавиши <Enter> вызовет переход к измерениям для выбранных датчиков, нажатие клавиши <ESC> прервет выбор и вызовет выход из процесса чтения датчиков.

Значения уровней читаются на всех 64 метрологических каналах  1 раз в секунду и выводятся в форматедля группы каналов:

pppppppp   pppppppp   pppppppp   pppppppp

nn:mmmm    nn:mmmm          nn:mmmm    nn:mmmm

. . . .

nn:mmmm    nn:mmmm          nn:mmmm    nn:mmmm

для одного канала:

pppppppp

nn:mmmm

p=    0 или 1- значение уровня для датчика, используемого триггерном режиме (относительно пороговогоуровня для канала nn),

mmmm= 0..1023- значение уровня, непосредственно прочитанное каналу nn.

Выход из данного режима производится командами режимаизмерения <F4>..<F6>.

<SHIFT>+<F10> -  установка пороговых значений для датчиков.

Открывается окно "Установка датчиков", и ожидается вводпараметров с клавиатуры. Ввод каждого параметра завершается нажатию клавиши <ENTER>.

"Канал датчика" (0..31): вводится номер датчика (метрологического канала).

"Пороговый уровень" (0..1023): вводится значение порогового уровня для данного датчика при превышении уровня сигнала на входе датчика над пороговым бит состояния данного датчика будет устанавливаться в 1,        иначе будет сбрасываться в 0).

"Запись во flash":  вводится <ENTER>, если параметры введены верно, или <ESC> при отказе от установки параметров.

Нажатие клавиши ENTER инициирует передачу данных в микроконтроллер, выводятся сообщения "Модификация системного банка флеш"    "..Закончили".

Нажатие клавиши ESC прервет процесс установки пороговых значений, в системной области данных флеш-памяти останутся старые значения.

- Блок коммутации и передачи сигналов БКПС (на ОУС) предназначен для приема информации от блока БПС и ввода ее в компьютер (контроллер), а также обеспечивает связь компьютера (контроллера) ОУС с компьютером на ЦСПВ по линии обратного контроля либо по выделенной соединительной линии .

- Переключатель ЛОК служит для отключения, в случае необходимости, линии обратного контроля от аппаратуры «ТП-Центр».

- Блок БСЛ предназначен для приема сигналов по линиям обратного контроля и преобразования их в логические сигналы.

-Блок БКПС (на ЦСПВ), совместно с блоком БСЛ, предназначен для обеспечения связи компьютера на ЦСПВ с компьютерами (контроллерами) на ОУС(ах) и контроллерами ТП по линиям обратного контроля, либо по выделенным соединительным линиям.

- Программное обеспечение аппаратуры предназначено для взаимоувязанного функционирования отдельных ее частей, обработки результатов измерений , отображения состояний ТП на дисплее компьютера оператора аппаратуры , ведения базы данных результатов измерений и формирования статистических отчетов.

# Оборудование комплекса обеспечивает:

- Управление и контроль состояния СТП;

- Контроль сопротивления изоляции распределительных фидеров и общей шины ТП с периодичностью 2 минуты.

- Контроль входного сопротивления  на частотах первого канала вещания и несущих частотах второго и третьего каналов каждого распределительного фидера (РФ) с периодичностью 2 минуты.

- Контроль уровней сигналов вещательных программ на общей шине (СТР) с периодичностью 2 минуты или по запросу.

-  Сравнение опорного (выход ЦСПВ) и выходного (шины ТП) уровней сигналов с возможностью перехода на резервное направление питания подстанции при пропадании или снижении уровня сигнала на первой программе относительно эталонной на 6 дБ.

-Управление доступом в помещение ТП, в т.ч. организация контроля доступа по магнитным картам или иным способом;

- Передача информации пожарной сигнализации;

- Управление и контроль состояния ФУЗ и блока декодеров команд оповещения;

- Контроль наличия первичной питающей сети ~220 В и передача сигнала на ЦСПВ о пропадание;

- Анализ состояния оборудования ТП, уровня программ вещания, параметров РФ и выдача тревожной сигнализации на ЦСПВ при изменении состоянии (аварии) или ухудшения контролируемых параметров ниже порогового значения;

-  Квитанции «срочной» аварии: выключение МФЛ, срабатывание пожарного датчика, проникновение в помещение ТП;

- Обратный звуковой контроль трех программ на ЦСПВ по запросу дежурного;

- Симплексная  громкоговорящая связи с дежурным ЦСПВ;

- Возможность производства дистанционных измерений  параметров каналов вещания по ГОСТ.

- Возможность получения информации о состоянии контролируемых параметров сторонними пользователями  (в зависимости от их прав) через опорную сеть  (и (или Интернет));

- Возможность автоматизации процесса управления ТП (наличие заранее подготовленных профилей и т.п.);

Основными отличительными особенностями комплекса является  использование для организации связи между ЦСПВ и ТП каналов IP VPN, возможность получения информации с любого рабочего места обслуживающего персонала и, пожалуй, самое главное - возможность интеграции в единую систему управления объектами сети, что особенно необходимо при формировании зоны оповещения при локальной ЧС.

Необходимо обратить Ваше внимание на наш взгляд на рабочие места начальника линейных цехов, участков. Имея возможность объединить их в общую сеть, с возможностью получения информации о состоянии обслуживаемой этим подразделением распределительной сети и создаваемой сейчас сети служебной голосовой связи, назрел вопрос о создании  единой системы электронной паспортизации и отчетности. В течение почти двух лет ведется разработка подобной системы и сейчас начинается её эксплуатация. Таким образом, у руководителей и специалистов цехов появится возможность пользоваться  базой паспортизации на своем рабочем месте, что в комплексе с возможностью получения информации о состояние РФ должно значительно повысить оперативность линейных служб.

;;;     Файл конфигурации                                               ;;;

;;;     Общая секция                            ;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[common]		;;; Общая секция

LowRiz= 5       	;;; Нижний  предел R изоляции в кОм

;;; Если результат измерения R из. одного из фидеров ;;;окажется ниже этого

;;; предела, то этот фидер будет считаться аварийным.

HighRiz= 400   	 ;;; Верхний предел R изоляции в кОм.

;;; При измерениях больших сопротивлений точность ;;;измерений уменьшается

;;; и перестает быть актуальной , поэтому их можно ;;;'обрезать' показывая

;;;  результат как: R > 400

KoefZvhA= 50%   ;;; Предельное отклонение Z вх.  от нормы в процентах

;;; Если Z отклонилось от нормы больше чем на этот ;;;процент ,то состояние

;;; фидера считается аварийным.

KoefZvhW= 35%   ;;;  Разрешенное отклонения Z вх.  от нормы в %

;;; Если Z отклонилось от нормы больше чем на этот ;;;процент , но меньше чем на

;;; KoefZvhA , то выдается предупреждение.

HighZvh= 1500   ;;; Верхний предел Z.Мы не можем достоверно измерять Z ;;;>1.5кОм

;;; Если эталонное значение Z фидера больше этого ;;;предела, то фидер

;;; по Zвх  не контролируется

;;; Датчики могут быть:

;;;  нормально-разомкнутым, при замыкании  его значение ;;;будет 0   (реакция на 0)

;;;  нормально-замкнутым, при размыкании его значение ;;;будет 1   (реакция на 1)

;; Первое сообщение выводится если реальное состояние ;;;датчика равно 0 ,второе если равно 1

;;  т.е. на 0 - Msg0 , на 1 - Msg1

;;;  Датчики                     11                  21                    32

;;;      D1 D2 D3 D4  5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ;;;8 9 0 1 2

Dt_alarm= 2, 2, 1, 5	 ;,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

;; Этот контрольный параметр указывает как следует и	;;;нтерпретировать состояние  датчика

;; Если установлен 0 , датчик не контролируется

;; Если установлен 1(нормразомк) ,и значение датчика ;;;перешло в 0 - это тревога

;; Если установлен 2(нормзамк) ,и значение датчика ;;;перешло в 1 - это тревога

;; Сообщения разделяются запятыми!

D1_mes= ,Пожар на ТП!        ;;; Сообщение датчика 1 -- реакция на 1

D2_mes= ,Дверь открыта!      ;;; Сообщение датчика 2 -- реакция на 1

D3_mes= Предохранитель неисправен!         ;;; Датчик 3 -- реакция на 0

D4_mes= -,-   ;;; Зарезервирован для индикации направления питания ТП

D31_mes= Сообщение  на 0,Сообщение  на 1

LowU1= 55

Night= 0, 6             ;;; Начало - конец ночи -- отсутствует вещание

LowZvh= 100

NumTP= 8               ;;; Общее количество ТП в городе 20

OUSis= 1,2,3,;4,5,6,7,8,9,10,11,12,14    ;;;

Editor=ncedit.exe  ;;; Текстовый Редактор

SaveProtocol= 0	 ;;; 1- Сохранять протокол каждый месяц, 0 - нет

ScreenSave= 10   	;;; В минутах , 0 - не устанавливать ночь на экране

Bells= 10

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;     Описание всех ТП                                                ;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;; Если Feeder= 0 -- фидер отсутствует,1 -- обычный фидер , 2 -- резистор

[tp]

Tp= 1           	;;; Номер ТП

Name="    ЦП"

Type=Utp		;;; Управляемая

Kanal= 0

;     Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 350,330,700,300,280,400,260,340,300,330    ;;; Нормальное Z входное в 				;;;Om

Zsum= 20              ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 1,1                ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 1                   ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Семеновская, 32          ;;; Адрес

Adr1= тел. 22-29-29

[tp]

Tp= 2          	 ;;; Номер ТП

Name="    ПР"

Type= Utp

;;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=0,  1,  1,  1,  0,  1,  1,  0,  1,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 000,1200,600,240,000,310,400,000,450,220   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20               ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 4,3                 ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 2                    ;;; Номер измерительного устройства

Adr= Партизанский пр., 62-а       ;;; Адрес

Adr1= тел. 25-16-47

[tp]

Tp= 3  	         ;;; Номер ТП

Name="    БГ"

Type= Utp

Kanal= 2

;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 400,300,370,160,220,210,110,1500,200,180   ;;; Нормальное Z входное в Om

Zsum= 20           	;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 8,3                ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 3                   ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Фадеева, 14         ;;; Адрес

Adr1= тел. 23-83-68

[tp]

Tp= 4           	;;; Номер ТП

Name="    МЧ"

Type= Utp

Kanal= 3

;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 300,450,280,2800,230,220,300,800,500,100    ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20               ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 4,3                 ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 4                   ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Калинина, 49              ;;; Адрес

Adr1= тел. 27-59-70

[tp]

Tp= 5           	;;; Номер ТП

Name="    ВР"

Type= Utp

Kanal= 4

;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 700,300,500,290,320,360,870,3000,150,250   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20              ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 5,5                ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 5                   ;;; Номер измерительного устройства

Adr= пр. 100 лет Вл-ку, 92

Adr1= тел. 31-92-53                                 ;;; Адрес

[tp]

Tp= 6        		 ;;; Номер ТП

Name="    ОК"

Type= Utp

;;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

;Feeder=0,  1,  1,  1,  0,  1,  0,  0,  0,  0    ;;; 1 - есть фидер

;Zvh= 000,240,410,600,000,1600,000,000,000,000   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20             ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 3,6               ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 6                  ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Маковского, 192          ;;; Адрес

Adr1= тел. 33-05-36

[tp]

Tp= 7           	;; Номер ТП

Name="    СХ"

Type= Utp

Kanal= 6

;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=0,  1,  1,  1,  1,  1,  0,  1,  0,  1    ;;; 1 - есть фиде

Zvh= 000,400,600,3000,260,110,000,600,000,400   ;;;

Zsum=20  		;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 7,3                ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 7                   ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Сахалинская, 57               ;;; Адрес

Adr1= тел. 23-46-62

[tp]

Tp= 8           	;;; Номер ТП

Name="    ЭГ"

Type= Utp

;;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

;Feeder=1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  0    ;;; 1 - есть фидер

;Zvh= 450,350,320,380,380,340,760,000,000,000   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20              ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 3,6                ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 8                   ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Крыгина, 28          ;;; Адрес

Adr1= тел. 41-46-14

[tp]

Tp= 9           	;;; Номер ТП

Name="    ДЗ"

Type= Utp

;;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=0,  1,  1,  1,  1,  0,  1,  0,  1,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 000,1000,2100,220,720,000,180,000,140,820   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20             ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 3,6               ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 9                  ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Светланская, 127-а          ;;; Адрес

Adr1= тел. 26-07-17

[tp]

Tp= 10           	;;; Номер ТП

Name="    КС"

Type= Utp

;;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  0    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 600,650,500,400,500,750,190,850,550,000   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20                 ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 3,6                   ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 10                    ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Хабаровская, 31-а          ;;; Адрес

Adr1= тел. 25-63-89

[tp]

Tp= 11           ;;; Номер ТП

Name="    ЖГ"

Kanal=10

Type= Utp

;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 300,600,850,260,420,300,600,600,300,220   ;;; Нормальное Z входное в Om

Zsum= 20                                ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 7,4                                ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 11                                  ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Жигура, 18, кв.62        ;;; Адрес

Adr1= тел. 20-22-70

[tp]

Tp= 12           	;;; Номер ТП

Name="    МГ"

Type= Utp

;;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  0    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 000,300,200,1300,120,1100,100,400,1200,000   ;;; Нормальное Z входное в Om

Zsum= 20                ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 3,6                  ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 12                   ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. П.Лумумбы, 14-в          ;;; Адрес

Adr1= тел. 44-07-62

[tp]

Tp= 13           	;;; Номер ТП

Name="    СЗ"

Type= Utp

;;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 160,1200,130,1600,950,210,210,230,180,190   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20             ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 3,6               ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 13                ;;; Номер измерительного устройства

Adr= пр.100 лет Вл-ку, 32-б          ;;; Адрес

Adr1= тел. 46-24-92

[tp]

Tp= 14          	 ;;; Номер ТП

Name="    КБ"

Type= Utp

Kanal= 13

;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  1,  1,  1,  1,  1,  0,  1,  0,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 270,560,310,2500,700,700,000,750,000,230   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20                 ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 5                      ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 14                    ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Карбышева, 14, кв.69

Adr1= тел. 33-24-03, 33-64-92-тр.св.      ;;; Адрес

[tp]           		 ;;; Начало секции

Tp= 15         	  ;;; Номер ТП

Name="    ЧП"

Type=Utp

Фидеры:Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10  ;;;

Feeder= 1,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  0,  0,  0   ;;; 1 - есть фидер, 0 - нет его

Zvh=  560,2200,500,410,300,000,000,000,000,000   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20                 ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous=                         ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 15                    ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Чапаева, 12, кв.913          ;;; Адрес ТП

Adr= тел. 31-83-47

[tp]           		 ;;; Начало секции

Tp= 16           	;;; Номер ТП

Name="    ТС"

Type=Utp

Фидеры:Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10  ;;;

Feeder= 1,  1,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0   ;;; 1 - есть фидер, 0 - нет его

Zvh=  240,140,200,000,000,000,000,000,000,000   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20              ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous=                      ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 16                 ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Толстого, 38, кв.84          ;;; Адрес ТП

Adr= тел. 26-66-49

[tp]           		 ;;; Начало секции

Tp= 18          	 ;;; Номер ТП

Name="    ГЗ"

Type=Utp

Фидеры:Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10  ;;;

Feeder= 1,  0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0   ;;; 1 - есть фидер, 0 - нет его

Zvh=  150,000,000,500,000,000,000,000,000,000   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20              ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous=                      ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 18                 ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Гризодубовой, 63, кв.35          ;;; Адрес ТП

Adr= тел. 23-29-72, 23-29-75 тр.св.

[tp]

Tp= 24           ;	;; Номер ТП

Name="   КЗ"

Type= Utp

Kanal= 17

;;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  1,  1,  1,  0,  1,  1,  0,  1,  0,1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 420,410,350,700,000,100,220,000,360,000,1   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20              ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 8,3                ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 24                 ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул.Кузнецова 72а       ;;; Адрес

Adr1= тел. 23-66-37

[tp]            		;;; Начало секции

Tp= 25           	;;; Номер ТП

Type=Utp

Фидеры:Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10  ;;;

Feeder= 1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1   ;;; 1 - есть фидер, 0 - нет его

Zvh=  200,200,200,200,200,200,200,200,200,200   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20              ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous=                      ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 25                 ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул. Тунгусская, 67          ;;; Адрес ТП

Adr= тел. 26-03-25

[tp]            		;;; Начало секции

Tp= 26          	 ;;; Номер ТП

Type=Utp

Фидеры:Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10  ;;;

Feeder= 1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1   ;;; 1 - есть фидер, 0 - нет его

Zvh=  200,200,200,200,200,200,200,200,200,200   ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20              ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous=                      ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 26                 ;;; Номер измерительного устройства

Adr= пр. Кр.Знамени, 118-а          ;;; Адрес ТП

Adr= тел. 41-78-02

[tp]

Tp= 27         		 ;;; Номер ТП

Name="    ЧР"

Type= Utp

Kanal= 11

;;;   Ф1  Ф2  Ф3  Ф4  Ф5  Ф6  Ф7  Ф8  Ф9  Ф10

Feeder=1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,  1    ;;; 1 - есть фидер

Zvh= 2600,300,420,280,220,180,110,1500,210,1800 ;;; Нормальное Z входное в ;;;Om

Zsum= 20                        ;;; Суммарное Z всей ТП

Ous= 8,3                          ;;; Основной,резервный ОУС

Dev= 27                           ;;; Номер измерительного устройства

Adr= ул.Черемуховая,9          ;;; АдресТП

Adr1= тел.28-73-56

[end]

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;            Файл инициализации системы                        ;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[system]              	  ; Параметры по умолчанию

Nprocs= 50

Reset=0

[dos]                   	; Параметры по умолчанию

[common]               ; Общие данные

TpDir=                  	; Каталог для файла TPS.CPR (текущий)

[kanal]   ; comlp -- Драйвер параллельного порта

Nprocs= 20

Inversion=1

InBuffs=30              ; Количество буферов под входные пакеты

InBufSz=110            ; Размер буферов под входные пакеты

Kanals=20               ; Количество приемных каналов (макс. = 20)

SendTo=home             ; Имя процесса получателя пакетов

Port= 1                 ; Порт для выхода информации и тактирования

Irq=                    ; Вектор прерывания (по умолчанию)

Lport= 1                 ; Порт для выхода информации и тактирования

Nrecords=4000           ; Количество записей в протоколе COMLP.CPR

Tmin=;2                  ; Через столько минут делать запись

KrpWin=9                ; Первое окно для отображения канала приема

Koffs= 4       ; Смещение для индикации

[home]

CspwCom= ;kanal34           ; Драйвер для посылки сообщений на верх

Each=1          ; Посылать каждое : 1,5,39 сообщение, остальные ;выбрасывать

Nrecords=23000   ; Количество записей в кольцевом протоколе ;TPS.CPR

Net= homenet.ini

Tmin=2                  ; Через столько минут производить запись

Win=6                   ; Отладочное окно

[kanal34]		; COm

InBuffs= 10            ; Количество буферов под входные пакеты

InBufSz= 100         	; Размер буферов под входные пакеты (64*n)

SendTo= home       ; Имя процесса получателя пакетов

Port=2                  	; Порт   (COM1-IRQ4,COM2-IRQ3)

Fifo=                   	; Применять буферизацию

Irq=                    	; Вектор прерывания = IRQ+8

Baud= 600             ; Скорость порта бит/секунду (12 бит = 1 байт)

Rts= 1

KrpWin= 28           ; КРП

[video]

; WinN= sx,sy,ex,ey,Title,cntrl,attr,gattr

; attr= Цвета= [fon:symbol]

; 0-черный,1-синий,2-зеленый,3-циан,4-красный,5-пурпур,6-коричн,7-;	серый,8-темносерый,

; 9-голубой,a-яркозеленый,b-яркоциан,c-яркокрасн,d-розовый,e-;желтый,f-белый

; 02 - Зеленый по черному, f0 - Черным по белому, 09 - Голубым по ;черному, f-белый

; cntrl= 1- Один,2- Двойн,4- Не загиб,8- Тень

Stay=0                                  		; Фоновый или нет

Windows=29                             		; Всего окон

Win1= 0,0,3,9,[Esc],1,f0,23             	; Основное окно

Win2=;18,1,23,29,Пакеты,0,2f,0          ; 18,10,23,59   КРП

Win3=;18,30,23,38,Индекс,0,2f,0         ; 18,60,23,69   КРП

Win4= ;9,0,15,52,RDG блоки,1h,1fh,0      ; Rdg

Win5= ;4,0,9,52,All,5h,70h,0h            ; All

Win6= 0,3,16,79,Otl,1h,7fh,0h          ; Otl

Win7=; 0,0,3,39,S_1200,5,1f,0           ; Send1200

Win8=0,0,3,52,S_9600,5,1f,0             ; Send9600

Win9= 16,0,18,26,*,1,2f,0             	; 18,10,23,59   КРП

Win10=17,0,19,26,*,1,2f,0            	; 18,10,23,59   КРП

Win11=18,0,20,26,*,1,2f,0               	; 18,10,23,59   КРП

Win12=19,0,21,26,*,1,2f,0               	; 18,10,23,59   КРП

Win13=20,0,22,26,*,1,2f,0               	; 18,10,23,59   КРП

Win14=21,0,23,26,*,1,2f,0               	; 18,10,23,59   КРП

Win15=22,0,24,26,*,1,2f,0               	; 18,10,23,59   КРП

Win16=16,27,18,53,*,1,2f,0            	; 18,10,23,59   КРП

Win17=17,27,19,53,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win18=18,27,20,53,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win19=19,27,21,53,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win20=20,27,22,53,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win21=21,27,23,53,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win22=22,27,24,53,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win23=16,54,18,79,*,1,2f,0            	; 18,10,23,59   КРП

Win24=17,54,19,79,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win25=18,54,20,79,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win26=19,54,21,79,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win27=20,54,22,79,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win28=21,54,23,79,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

Win29=22,54,24,79,*,1,2f,0              ; 18,10,23,59   КРП

[end]           ;;; Конец файла инициализации